**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации ООО «Сетевая компания», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Краткое описание аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению причин аварии |
| 1 | 15.01.2015  12:20 | Отключился  Ф-5 Улу-Теляк | 15.01.2015  14:00 | Вышел из строя тр-р ТП 76 | Замена трансформатора |
| 2 | 23.01.2015  09:55 | Ф-8 ВЛ-10 кВ | 23.01.2015  10:06 | Сработала МТЗ | Повторное включение |
| 3 | 31.01.2015  18:40 | Ф-4 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 31.01.2015  18:54 | Отключение гл. рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-10 | Повторное включение |
| 4 | 06.02.2015  07:40 | Ф-8 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 06.02.2015  08:50 | К.З. на ВЛ-0,4 кВ  сгорели провол. в/в вставки в РУ-10 кВ ТП-25 | Вывод в ремонт РУ-10 кВ |
| 5 | 27.02.2015  11:39 | Ф-8 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 27.02.2015  15:28 | К.З. на КЛ-10 кВ от РС-10 сгорела муфта, обрыв ВЛ-10 кВ от РС-7 | Устранение неисправности |
| 6 | 23.03.2015  09:40 | Ф-5 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 23.03.2015  09:50 | Сработала МТЗ | Повторное включение |
| 7 | 30.03.2015  11:55 | Ф-4 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 30.03.2015  12:00 | Сработала МТЗ | Повторное включение |
| 8 | 08.04.2015  11:40 | Ф-5 ВЛ-10 кВ | 08.04.2015  13:15 | К.З. перед ТП-018 на опоре «Фуга» разлетелся изолятор | Произвели замену изолятора |
| 9 | 08.04.2015  13:30 | Ф-8 ВЛ-10 кВ | 08.04.2015  13:45 | ТП-42 замкнули кабели, проходящие внутри подстанции 0,4 кВ. | Устранение неисправности |
| 10 | 09.04.2015  20:05 | Ф-8 ВЛ-10 кВ | 09.04.2015  20:35 | От РТП-86 на кабеле отгорели 2 шлейфа. | РТП вывели в ремонт |
| 11 | 10.04.2015  12:15 | Ф-8 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 10.04.2015  14:00 | Отгорел спуск от РТП-53/1, слетел изолятор 10 кВ со штыря на приемной траверсе ТП-53/1 | Устранение неисправности |
| 12 | 19. 04.2015  19:30 | Ф-8 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 19.04.2015  21:04 | К.З. на линии | Устранение неисправности |
| 13 | 20.04.2015  16:35 | Ф-403 РП Архангельское | 20.04.2015  18:35 | Повреждение на отпайке к КТП-01634,схлест проводов ВЛ-10 и ВЛ-0,4 кВ | Устранение неисправности |
| 14 | 20.04.2015  16:38 | Ф-4 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 20.04.2015  17:00 | Сильный, порывистый ветер, сработала МТЗ | Повторное включение |
| 15 | 20.04.2015  16:51 | Ф-5 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 20.04.2015  20:46 | Сильный, порывистый ветер, на РС-14 упала береза | Устранение неисправности |
| 16 | 20.04.2015  17:25 | Ф-8 СМВ-1 ПС Минзитарово | 20.04.2015  23:08 | К.З. на линии | Устранение неисправности |
| 17 | 21.04.2015  00:20 | Ф-8 СМВ-1 ПС Минзитарово | 21.04.2015  07:36 | На 4 опоре от СМВ-1 раскололся изолятор ВЛ-10кВ | Замена изолятора |
| 18 | 24.04.2015  20:15 | Ф-5 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 25.04.2015  01:02 | К.З. от  ТП-018 на ВЛ прошило изолятор | Замена изолятора |
| 19 | 28.04.2015  15:40 | Ф-4 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 28.04.2015  17:56 | Повреждение вводного кабеля 10 кВ ТП-40, обрыв шлейфа с РС-21 до 26/12 | Устранение повреждения |
| 20 | 16. 05.2015  13:34 | Ф БМСК ВЛ-6 кВ  ПС Сибай | 16. 05.2015  18:50 | При ударе молнии ВЛ-6кВ БМСК разлетелись изоляторы | Замена изоляторов |
| 21 | 18.05.2015  20:45 | Ф-5 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 18.05.2015  20:50 | Сработала МТЗ | Повторное включение |
| 22 | 24.05.2015  16:16 | Ф-8 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 24.05.2015  16:21 | Сработала МТЗ | Повторное включение |
| 23 | 24.05.2015  16:16 | Ф-4 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 24.05.2015  19:20 | По Ф-4 ВЛ-10 кВ отлетел шлейф на РС-21, вылетела муфта на ТП-40 | Вывели РС в ремонт |
| 24 | 02.06.2015  19:35 | Ф-5  ПС Тавтиманово | 02.06.2015  23:30 | К. З.на РО-2367 перегорел шлейф | Вывели РО в ремонт |
| 25 | 03.07.2015  13:30 | Ф-8 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 03.07.2015  15:31 | От удара грозы разлетелся изолятор на ВЛ-10 кВ | Замена изолятора |
| 26 | 03.07.2015  13:35 | Ф-8 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 03.07.2015  13:57 | Грозовой фронт | Повторное включение |
| 27 | 12.07.2015  21:50 | Ф-8 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 12.07.2015  22:07 | Непогодные условия | Повторное включение |
| 28 | 12.07.2015  21:51 | Ф-4 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 12.07.2015  23:36 | Упала береза на ВЛ-10 кВ | Устранение повреждения |
| 29 | 02.08.2015  23:55 | Ф-8 ВЛ-10 кВ  ПС Старо-Кубово | 02.08.2015  04:34 | К.З. на линии | Устранение повреждения |
| 30 | 10.08.2015  13:10 | Ф-8, Ф-31, РУ-10 ЛПДС | 10.08.2015  17:20 | К.З. на линии | Аварийное переключение на другую ячейку ПС ЛПДС |
| 31 | 10.08.2015  18:54 | Ф-5 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 10.08.2015  19:30 | К.З. ветка на ВЛ-10 кВ | Устранение повреждения |
| 32 | 31.08.2015  19:35 | Ф-9 ВЛ-10 кВ  п/с Иглино | 31.08.2015  20:43 | К.З., на ТП-47 разлетелся разрядник. | Устранение повреждения |